## PVC
DESCRIPCION | UNIDADES | ALTERNATIVAS
Periodo de diseño | años | 25 | 25 | 25
Caudal de diseño | m3/s | 0.075 | 0.075 | 0.075
Horas de bombeo | hora | 24 | 24 | 24
Tuberia de impulsion
Diametro Recomendado | pul | 10 | 12 | 14
Diametro comercial | pul | 10 | 12 | 14
Material de la Tuberia |  | PVC
C de Hazen | adim | 140 | 140 | 140 |  | Q = 0.2785 C D 2.63 J 0.54
Velocidad en | m/s | 1.4802 | 1.0279 | 0.7552
J perdida unitaria en | m/m | 0.0074367 | 0.0030628 | 0.0014468
Longitud en m | m | 8100 | 8100 | 8100 | J = ( Q / (0.2785 C D 2.63 ))1.85
Longitud equivalente accesorios | m | 400 | 400 | 400
Perdidas por velocidad | m | 0.11178 | 0.053908 | 0.029098
Perdidas por friccion | m | 63.2121 | 26.0342 | 12.2974
Altura estatica Total | m | 87.2 | 87.2 | 87.2
Altura dinamica Total | m | 150.4121 | 113.2342 | 99.4974
Golpe de ariete | m | 134.2 | 44.4 | 34.9
Presion Total con Ariete | psi | 404.1492 | 223.8405 | 190.8444
RDE tuberia | adim | 21 | 21 | 21
Equipo de Bombeo
Potencia teorica | Hp | 214.8745 | 161.7631 | 142.1392
Potencia Comercial | Hp | 225 | 175 | 150
Consumo de energia | Kw-hora | 163.3046 | 122.94 | 108.0258
Tipo de motor |  | electrico | electrico | electrico
Calculo diametro Economico por mes
Costo de Tuberia | $-mes | 7809648.75 | 11655669.6 | 15357856.95
Costo de bomba | $/Hp-mes | 5625000 | 4375000 | 3750000
Costo de Energia electrica | $/mes | 32334307.4908 | 24342114.3888 | 21389104.7452
Costo de mantenimiento | $/mes | 281250 | 218750 | 187500
Total | $/ mes | 46050206.2408 | 40591533.9888 | 40684461.6952